MANUAL TÉCNICO–COMERCIAL
TOMA DE DATOS Y CRITERIOS DE INTEGRACIÓN
EQUIPOS GESINNE

Documento de referencia para comerciales, clientes y prescriptores.

## B1. Introducción y alcance del manual

Este manual técnico–comercial tiene como objetivo servir de documento de referencia para la correcta toma de datos, dimensionamiento e integración de los equipos GESINNE en instalaciones eléctricas industriales.

Está dirigido a:
- Equipo comercial de GESINNE
- Clientes finales
- Ingenierías y prescriptores

El documento no pretende sustituir a un proyecto eléctrico ni a un estudio de ingeniería detallado, sino explicar de forma clara y estructurada qué información es necesaria, por qué se solicita y qué decisiones técnicas y comerciales permite tomar.

La correcta aplicación de esta metodología permite:
- Evitar errores de dimensionamiento
- Garantizar la seguridad eléctrica
- Definir correctamente el punto de conexión
- Seleccionar las protecciones adecuadas
- Asegurar el alcance real de la solución propuesta

Todos los capítulos posteriores (B2 a B11) desarrollan, de forma progresiva, los criterios necesarios para entender la arquitectura eléctrica de la instalación y justificar la solución técnica propuesta.

Manual Técnico GESINNE – Anexo Ampliado
B2 y B3

B2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT)

Este capítulo explica, con un lenguaje técnico–comercial, cómo la arquitectura de los centros de transformación condiciona el número de equipos GESINNE, su potencia y su ubicación.

No pretende formar al lector en tecnología de transformadores, sino ayudarle a entender las decisiones de integración.

B2.1 ¿Por qué es importante identificar los CT?

Un Centro de Transformación (CT) es el punto donde la energía de media tensión se transforma a baja tensión para su uso en la instalación.

Desde el punto de vista de GESINNE, el CT define el origen eléctrico de la energía.

Si una planta tiene:

- Un único CT, la instalación suele comportarse como un sistema único.

- Varios CT, la instalación puede comportarse como varios sistemas independientes.

Esto es fundamental porque un equipo GESINNE solo puede actuar sobre las cargas que estén eléctricamente aguas abajo de su punto de conexión.

Por tanto, conocer cuántos CT existen evita errores como instalar un único equipo que no cubra toda la planta.

--------------------------------------------------

B2.2 Número y potencia de los transformadores

En cada CT puede existir uno o varios transformadores.

Es imprescindible conocer la potencia de cada transformador de forma individual, además de la potencia total del CT.

¿Por qué se pide la potencia uno a uno?

- Porque no todos los transformadores aportan la misma capacidad.

- Porque pueden existir ampliaciones futuras previstas.

- Porque condiciona el reparto de carga si trabajan en paralelo.

Ejemplo:

CT con dos transformadores:

- Trafo 1: 1.000 kVA

- Trafo 2: 630 kVA

Aunque la potencia total sea 1.630 kVA, la arquitectura real no es equivalente a un único transformador de 1.630 kVA, y esto afecta al dimensionamiento y a las protecciones.

No se consideran necesarios para la fase de oferta datos como fabricante, grupo vectorial o año de fabricación.

--------------------------------------------------

B2.3 ¿Qué significa que los transformadores estén en paralelo?

Dos o más transformadores están en paralelo cuando alimentan simultáneamente el mismo embarrado de baja tensión, compartiendo la carga.

Desde el punto de vista práctico:

- La potencia disponible en barras es la suma de las potencias.

- El nivel de cortocircuito aumenta.

- La corriente disponible para las cargas es mayor.

Desde el punto de vista de integración GESINNE:

- El equipo debe ser capaz de gestionar la potencia total que puede circular por ese embarrado.

- Las protecciones deben dimensionarse para un mayor cortocircuito.

Si no se identifica un paralelo, existe el riesgo de:

- Subdimensionar el equipo.

- Seleccionar protecciones inadecuadas.

- Limitar el alcance real de la solución.

--------------------------------------------------

B2.4 Un CT frente a varios CT: decisiones habituales

Un único CT:

Suele permitir la instalación de un único equipo conectado a barras principales, siempre que la potencia lo permita.

Varios CT sin acoplamiento:

Cada CT alimenta una zona distinta. Habitualmente se requiere un equipo por CT o por zona crítica.

Varios CT con acoplamiento de barras:

Si las barras están acopladas de forma permanente, puede estudiarse una solución conjunta.

Si el acoplamiento es solo de respaldo, deben considerarse sistemas independientes.

--------------------------------------------------

B3. BARRAS DE BAJA TENSIÓN (BT) Y ACOPLAMIENTOS

Las barras de baja tensión son los puntos físicos donde se distribuye la energía dentro de la instalación.

El equipo GESINNE se conecta siempre a un embarrado concreto, nunca a la instalación de forma genérica.

--------------------------------------------------

B3.1 Tipologías habituales de barras BT

Barra única:

Toda la instalación cuelga de un único embarrado. Es el caso más sencillo y habitual.

Barras seccionadas:

Un mismo CT alimenta varias secciones independientes. Cada sección puede comportarse como un subsistema.

Barras independientes por transformador:

Cada transformador alimenta su propio embarrado, sin mezcla directa de cargas.

Doble barra:

Arquitectura avanzada que requiere un análisis específico.

--------------------------------------------------

B3.2 Cómo influyen las barras en el número de equipos

El equipo GESINNE solo regula la tensión de las cargas conectadas al embarrado donde se instala.

Si existen barras no acopladas, un único equipo no puede cubrirlas todas.

Esto permite:

- Ajustar la solución a la realidad eléctrica.

- Evitar sobredimensionar equipos.

- Optimizar la inversión del cliente.

--------------------------------------------------

B3.3 Acoplamientos de barras: qué son y por qué importan

Un acoplador de barras es un interruptor que permite unir dos embarrados.

Acoplamiento normalmente cerrado:

Las barras funcionan como un único sistema. Puede estudiarse una solución conjunta.

Acoplamiento normalmente abierto:

Las barras son independientes y solo se unen en situaciones excepcionales.

Este dato es clave para decidir si un equipo cubre una o varias barras.

--------------------------------------------------

B3.4 Punto lógico de conexión del equipo

Con la información anterior se define el punto óptimo de conexión:

- Barras principales

- Sección concreta

- Línea o feeder dedicado

Como criterio general, siempre que sea posible, el equipo GESINNE se conecta a embarrado con protección dedicada.

Esto garantiza mayor alcance, seguridad eléctrica y facilidad de mantenimiento.

Manual Técnico GESINNE – Anexo
B4 y B5

B4. Potencias eléctricas: instalada, demandada y picos

Este capítulo explica los distintos conceptos de potencia eléctrica utilizados en una instalación industrial y por qué no todos tienen el mismo peso a la hora de dimensionar un equipo GESINNE.

B4.1 Potencia instalada

La potencia instalada es la suma de las potencias nominales de todos los receptores conectados a la instalación. Representa un valor teórico máximo que raramente se alcanza en operación real.

Desde el punto de vista de GESINNE, la potencia instalada sirve como referencia de contexto y de posibles crecimientos futuros, pero no se utiliza como criterio directo de dimensionamiento.

B4.2 Potencia demandada o máxima consumida

La potencia demandada es la potencia máxima real que la instalación ha requerido en un periodo determinado. Este es el dato clave para el dimensionamiento del equipo.

Dimensionar por potencia demandada permite ajustar correctamente:
- La potencia nominal del equipo
- La corriente de trabajo
- El bypass y las protecciones

Si este dato no está disponible, se trabaja por rangos conservadores.

B4.3 Picos de potencia

Los picos de potencia son incrementos puntuales de consumo debidos a arranques de motores, procesos específicos o transitorios. No deben confundirse con la potencia demandada sostenida.

En instalaciones con picos frecuentes o severos, estos deben ser tenidos en cuenta para verificar márgenes del equipo y del bypass.

B5. Energía consumida y relación con el ahorro

Este capítulo relaciona la información energética de la instalación con el potencial de ahorro y el análisis económico de la solución.

B5.1 Energía anual consumida

La energía consumida, expresada habitualmente en kWh/año, representa el volumen total de energía utilizada por la instalación.

Este dato es fundamental para:
- Estimar el ahorro económico potencial
- Calcular retornos de inversión (ROI)
- Evaluar la viabilidad de esquemas de financiación o CAEs

B5.2 Relación entre tensión y consumo

En muchas cargas industriales, especialmente resistivas y mixtas, un exceso de tensión provoca un consumo superior al necesario. La estabilización de la tensión permite reducir consumos no eficientes sin afectar al proceso productivo.

B5.3 Uso comercial del dato energético

Desde el punto de vista comercial, el dato de energía permite traducir una mejora técnica en un beneficio económico claro para el cliente. Es el puente entre la solución eléctrica y la decisión de inversión.

Manual Técnico GESINNE – Anexo
B6 y B7

B6. Nivel de cortocircuito (Icc)

Este capítulo explica el concepto de nivel de cortocircuito de forma práctica y comprensible, y por qué es un dato crítico para la seguridad eléctrica y el correcto diseño de la solución GESINNE.

B6.1 ¿Qué es el nivel de cortocircuito?

El nivel de cortocircuito (Icc) representa la corriente máxima que puede circular en un punto de la instalación en caso de un fallo eléctrico grave, como un cortocircuito franco.

Aunque este evento sea poco frecuente, todos los equipos de protección deben estar preparados para soportarlo y despejarlo de forma segura.

B6.2 De qué depende el nivel de cortocircuito

El nivel de cortocircuito depende principalmente de:
- La potencia y número de transformadores
- Si los transformadores trabajan en paralelo
- La impedancia de los transformadores
- La arquitectura de barras

Cuanto mayor sea la potencia disponible aguas arriba, mayor será el nivel de cortocircuito.

B6.3 Por qué el Icc es clave para GESINNE

El Icc condiciona directamente:
- El poder de corte de los interruptores
- La selectividad con el interruptor general
- El punto viable de conexión del equipo

Un equipo correctamente dimensionado en potencia puede ser inseguro si sus protecciones no están adecuadamente seleccionadas.

B7. Punto de conexión del equipo

Este capítulo explica los criterios para decidir el punto óptimo de conexión del equipo GESINNE dentro de la instalación.

B7.1 Conexión a embarrado principal

La conexión a embarrado principal es la solución más habitual y recomendada. Permite que el equipo actúe sobre el mayor número posible de cargas y simplifica la arquitectura.

Esta solución requiere siempre una protección dedicada y un seccionamiento adecuado para mantenimiento.

B7.2 Conexión a sección o feeder dedicado

En instalaciones con barras seccionadas o con zonas claramente diferenciadas, puede ser preferible conectar el equipo a una sección concreta o a un feeder dedicado.

Esta opción permite ajustar la solución a cargas críticas concretas y optimizar la inversión.

B7.3 Conexión aguas arriba: criterios y limitaciones

La conexión aguas arriba del interruptor general no es la solución habitual y solo se contempla en casos muy específicos.

Esta configuración puede complicar la selectividad, aumentar la responsabilidad sobre la instalación existente y limitar futuras ampliaciones. Por ello, debe evaluarse con especial cuidado.

Manual Técnico GESINNE – Anexo
B8, B9, B10 y B11

B8. Protecciones del equipo

Este capítulo explica los criterios de protección eléctrica asociados a la instalación de un equipo GESINNE, con el objetivo de garantizar seguridad, selectividad y facilidad de mantenimiento.

B8.1 Protección dedicada del equipo

Todo equipo GESINNE debe disponer de una protección dedicada frente a sobrecargas y cortocircuitos. Esta protección puede materializarse mediante interruptor automático o fusibles, en función de la potencia y el Icc disponible.

B8.2 Coordinación y selectividad

La protección del equipo debe coordinarse con el interruptor general y con las protecciones aguas abajo, de forma que un defecto sea despejado por la protección más próxima al fallo.

B8.3 Seccionamiento y mantenimiento

Además de la protección, el equipo debe disponer de un medio de seccionamiento que permita realizar operaciones de mantenimiento de forma segura, sin afectar al resto de la instalación.

B9. Diferenciales: cuándo sí y cuándo no

La instalación de protección diferencial en equipos de potencia debe evaluarse cuidadosamente. No todas las instalaciones industriales requieren diferencial en cabecera.

B9.1 Influencia del sistema de puesta a tierra

La necesidad de diferencial depende en gran medida del sistema de puesta a tierra (TT, TN o IT). En sistemas TT suele ser habitual el uso de diferenciales; en sistemas TN la protección contra contactos indirectos puede realizarse mediante protecciones de sobreintensidad.

B9.2 Riesgo de disparos intempestivos

Las cargas con electrónica de potencia pueden generar corrientes de fuga que provoquen disparos no deseados. Por ello, la selección del tipo y sensibilidad del diferencial debe realizarse con criterio técnico.

B10. Casos habituales y errores comunes

Este capítulo recoge situaciones habituales detectadas en proyectos industriales y los errores más frecuentes que pueden comprometer la eficacia o seguridad de la solución.

- No disponer de unifilar actualizado
- No identificar transformadores en paralelo
- Dimensionar por potencia instalada en lugar de demandada
- Seleccionar un punto de conexión inadecuado
- No verificar el nivel de cortocircuito

La metodología GESINNE permite detectar y evitar estos errores desde la fase de oferta.

B11. Resumen ejecutivo para cliente

Los datos solicitados por GESINNE no se piden por complejidad, sino para garantizar una solución segura, eficaz y adaptada a la realidad eléctrica de cada instalación.

Con esta información es posible:
- Dimensionar correctamente el equipo o equipos
- Definir el punto óptimo de conexión
- Seleccionar las protecciones adecuadas
- Garantizar seguridad, continuidad de servicio y ahorro energético